PAGE  

ГОРЕЛКИ ПЕЛЛЕТНЫЕ
РВ10/20АКС, РВ14/40АКС
 

Руководство по эксплуатации 

ОМС 636.00.00РЭ

Содержание
1. Введение………………………………………………………………3
2. Описание конструкции и  работы горелки……………………….3
3. Монтаж горелки………………………………………………………4
4. Последовательность запуска горелки……………………………23
5. Регулировка горелки   ……………………………………………..26
6. Техническое обслуживание горелки   …………………………..27
7. Возможные неисправности……………………………………….29
8.Ограничения при эксплуатации

 и меры пожарной безопасности……………………………………..33
9. Технические характеристики горелки    ………………………..36
10. Транспортирование и хранение………………………………….49
11. Утилизация…………………………………………………………...49
12. Гарантийные обязательства……………………………………...49
1. ВВЕДЕНИЕ

Настоящее руководство по эксплуатации содержит общие сведения о технических характеристиках, устройстве, монтаже, правилах транспортировки, хранения, безопасной эксплуатации и утилизации горелки пеллетной (в дальнейшем горелки) РВ. 
Горелка РВ предназначена для сжигания древесных топливных гранул (пеллет) диаметром 6…8мм длиной не более 50мм в отопительных водогрейных котлах номинальной теплопроизводительностью до 40 кВт. 
2. Описание конструкции и  работы горелки 
2.1. Составные части и конструкция горелки представлены на Рис.1…Рис.7. Нумерация составных частей на рисунках сквозная.

2.2. Горелка состоит из четырех основных блоков:

- горелки 1, монтируемой на водогрейный котел 6;

- бункера 2 для хранения и выдачи пеллет;

- шнекового податчика пеллет 4 предназначенного для транспортировки пеллет из бункера 2 в горелку 1;

-  блока управления 3, обеспечивающего автоматическую работу горелки и поддержание заданной температуры воды в системе отопления.
2.3. Пеллеты загружаются в бункер 2 (объем полной загрузки составляет  V=250л). 
2.4. Шнековый податчик 4 поднимает пеллеты со дна бункера на вход в пластиковый шланг 5.

2.5. Под собственным весом пеллеты ссыпаются по шлангу 5, трубе приемной 20 и коробу подачи пеллет 18 на колосник 14, на котором и происходит горение.

2.6. Поджиг пеллет производится устройством поджига 12.

2.7. Наличие пламени контролируется фотоприемником датчика контроля пламени 10.

2.7. Воздух для горения подается вентилятором 9, который установлен на съемной крышке горелки 8. Крепление крышки 8 осуществляется фиксаторами 23.

2.8. Управление работой горелки осуществляется блоком управления 3.

3. МОНТАЖ ГОРЕЛКИ.
3.1. Установить бункер 2 рядом с котлом в удобном для потребителя месте (в качестве примера приведен вариант размещения горелки на Рис.1а и 1б). 
3.2. Установить в бункер 2 шнековый податчик пеллет 4.

3.3. Установить на бункер 2 блок управления 3. Блок управления может размещаться как справа, так и слева от податчика 4.
3.4. Установить на котел плиту установочную 21.

3.5. Установить горелку на котел, плотно прижав плиту установочную горелки 19 п плите установочной 21 и зафиксировать горелку поворотом фиксаторов 22.

3.6. Отрегулировать длину опор 24 для равномерного касания с полом.

3.7. Ослабить крепежные винты трубы приемной 20, развернуть трубу 20 вокруг вертикальной оси в сторону податчика пеллет 4. 

Соединить выходной патрубок податчика пеллет 4 с приемной трубой горелки 20 пластиковым шлангом 5. При этом поворотом податчика вокруг его оси добиться минимально возможного изгиба шланга 5, для предотвращения скопления пеллет в шланге (см.п.3.1.).
Затянуть крепежные винты трубы приемной 20.

3.8. Произвести электрические подключения согласно схеме монтажной Рис.8:

-  кабель 2 от шнекового податчика 4 провести через кабельный ввод блока управления 3 и подключить к ХТ1 контакты 5-6;
- кабель 3 от горелки 1 провести через кабельный ввод блока управления 3 и подключить к автоматическому выключателю свечи QF1 на нижние контакты;

- кабель 4 совместно с кабелем 5 от горелки 1 провести через кабельный ввод блока управления 3 и подключить к клеммнику ХТ2 согласно маркировке;

- кабели 6 и 7 совместно провести через кабельный ввод и подключить к клеммнику ХТ3 согласно маркировке;

- кабель 1 подключить к сети 220В 50Гц и защитному заземлению.

ВНИМАНИЕ: неправильное подключение может привести к выходу из строя вентилятора. Будьте внимательны при подключении кабеля 4.
4. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ЗАПУСКА ГОРЕЛКИ.

4.1 Заполнить бункер 2 пеллетами.
4.2 Подать электропитание на блок управления горелкой 3 и включить блок управления тумблером «Сеть» на лицевой панели блока управления.

4.3. После включения блок управления переходит в режиме ожидания пуска. 

	t
	к
	=
	▒
	▒
	°
	С
	
	
	t
	о
	=
	▒
	▒
	°
	С

	
	О
	ж
	и
	д
	а
	н
	и
	е
	
	П
	У
	С
	К
	А
	


           Кроме режима блока на информационном дисплее отображаются температуры воды на выходе из котла (tк) и температура воды на входе в котел (tо). При необходимости можно войти в меню пользователя и выставить желаемые параметры работы горелки (п.6 Настройка и регулировка горелки).
4.4. При первом запуске горелки необходимо заполнить шнековый податчик пеллетами. Для этого необходимо отстыковать шланг 5 от выходного патрубка шнекового податчика. Войти в меню «ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ» нажатием кнопки «МЕНЮ» и периодически нажимая кнопку «МЕНЮ» перелистать пункты меню до появления пункта:
	З
	а
	п
	о
	л
	н
	е
	н
	и
	е
	
	ш
	н
	е
	к
	а

	+
	в
	к
	л
	
	-
	в
	ы
	к
	л
	
	м
	
	в
	ы
	х


ВНИМАНИЕ: Пункт меню «Заполнение шнека» отображается только в режиме «Ожидание пуска» (п.4.3.).

Нажать кнопку «+» и включить мотор-редуктор 35 привода шнека. Заполнение шнека занимает 10…15 минут. После заполнения шнека  (пеллеты начнут падать из выходного патрубка податчика) нажать кнопку «-» и выключить мотор-редуктор 35 подстыковать шланг 5 к выходному патрубку податчика. 
4.5. Периодически нажимая кнопку «МЕНЮ» перелистать пункты меню до появления пукта:
	t
	к
	=
	▒
	▒
	°
	С
	
	
	t
	о
	=
	▒
	▒
	°
	С

	
	О
	ж
	и
	д
	а
	н
	и
	е
	
	П
	У
	С
	К
	А
	


4.6. Нажать кнопку «ПУСК». При этом блок управления переводит горелку в режим нагрева, включается вентилятор в режиме «НАГРЕВА»
	t
	к
	=
	▒
	▒
	°
	С
	
	
	t
	о
	=
	▒
	▒
	°
	С

	
	Р
	е
	ж
	и
	м
	
	н
	а
	г
	р
	е
	в
	а
	
	


и в течение времени, установленного на начальный розжиг, определяет наличие пламени. Если за это время пламя не зафиксировано, то блок управления автоматически переводит горелку в режим розжига:
	t
	к
	=
	▒
	▒
	°
	С
	
	
	t
	о
	=
	▒
	▒
	°
	С

	
	
	Р
	о
	з
	ж
	и
	г
	
	к
	о
	т
	л
	а
	
	


При этом реализуется следующая циклограмма:
- включается мотор-редуктор податчика пеллет и производится первоначальная засыпка пеллет в горелку в количестве необходимом для розжига;

-  выключается мотор-редуктор податчика пеллет;
- включается свеча накаливания (загорается светодиод «СВЕЧА» на лицевой панели блока управления), вентилятор переводится в режим «РОЗЖИГА»;

- происходит нагрев свечи накаливания 11, от которой воспламеняются пеллеты;

- при воспламенении пеллет происходит фиксация пламени фотоприемником датчика контроля пламени 10 (загорается светодиод «ПЛАМЯ» на лицевой панели блока управления), выключается свеча накаливания (гаснет светодиод «СВЕЧА»);
- после фиксации пламени выдерживается время разгорания пеллет;

- по истечении времени разгорания на дисплее появляется надпись:

	t
	к
	=
	▒
	▒
	°
	С
	
	
	t
	о
	=
	▒
	▒
	°
	С

	П
	е
	р
	е
	х
	о
	д
	
	в
	
	н
	а
	г
	р
	е
	в


 Переход в режим нагрева выполняется пошагово, количество шагов задается в меню наладчика. С каждым шагом постепенно увеличивается расход воздуха и количество пеллет. 
- после выполнения режима «ПЕРЕХОД В НАГРЕВ» горелка переходит в «РЕЖИМ НАГРЕВА»:

	t
	к
	=
	▒
	▒
	°
	С
	
	
	t
	о
	=
	▒
	▒
	°
	С

	
	Р
	е
	ж
	и
	м
	
	н
	а
	г
	р
	е
	в
	а
	
	


В режиме нагрева происходит периодическая подача пеллет в горелку и контроль пламени. В случае подачи слишком большого количества пеллет, образовавшаяся горка закрывает «видимость» пламени фотоприемником датчика контроля пламени, и подача пеллет прекращается, до тех пор, пока пеллеты не прогорят.  Фиксация пламени возобновится и возобновится подача новых порций пеллет. В случае погасания пламени на время большее чем время разгорания, блок управления произведет повторный розжиг. 
- при достижении температуры на входе в котел заданного значения горелка перейдет в режим поддержания температуры:

	t
	к
	=
	▒
	▒
	°
	С
	
	
	t
	о
	=
	▒
	▒
	°
	С

	
	П
	о
	д
	д
	е
	р
	ж
	а
	н
	и
	е
	
	t
	
	


В режиме поддержания снижается подача пеллет и вентилятор переводится в режим «ПОДДЕРЖАНИЯ»  таким образом, чтобы снизить мощность горелки и не допустить погасания пламени. 
Если пламя погаснет в данном режиме блок управления дождется снижения температуры воды на входе в котел до заданного уровня, перейдет в режим нагрева и после выдержки времени разгорания произведет розжиг горелки. 
В целях экономии ресурса свечи накаливания рекомендуется подбирать подачу пеллет в режиме «ПОДДЕРЖАНИЕ» таким образом, чтобы погасания пламени не происходило. 

5. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫКЛЮЧЕНИЯ ГОРЕЛКИ.
5.1. Выключение горелки производится:

- оператором, нажатием кнопки «СТОП» на лицевой панели блока управления;

- автоматически при перегреве котла ( tk выше допустимого значения);

- при неудачной попытке розжига, если была фиксация пламени;

- при неудачной попытке повторного розжига.

5.2. После получения команды на выключение горелки (п.5.1.) блок управления реализует следующую циклограмму:
- выключается мотор-редуктор податчика и прекращается подача пеллет в горелку;
- горелка переходит в режим выжигания пеллет

	t
	к
	=
	▒
	▒
	°
	С
	
	
	t
	о
	=
	▒
	▒
	°
	С

	В
	ы
	ж
	и
	г
	а
	н
	и
	е
	
	п
	е
	л
	л
	е
	т


и в течение 5 минут происходит догорание пеллет в жаровне горелки, при этом обороты вентилятора соответствуют режиму «РЕЖИМ НАГРЕВА»;

- после выжигания пеллет на 30 секунд обороты вентилятора поднимаются до 100% и происходит выдувание золы из жаровни;

- по окончании выдувания золы вентилятор выключается и горелка переходит врежим:
	t
	к
	=
	▒
	▒
	°
	С
	
	
	t
	о
	=
	▒
	▒
	°
	С

	
	О
	ж
	и
	д
	а
	н
	и
	е
	
	П
	У
	С
	К
	А
	


6. НАСТРОЙКА И РЕГУЛИРОВКА ГОРЕЛКИ.

6.1. На предприятии изготовителе в блоке управления установленные настройки, приведенные в таблице N1 .
6.2.При необходимости данные настройки можно изменить с помощью двух систем меню:

- меню «ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ»;

- меню «НАЛАДКА».

6.3. Меню «ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ» служит для оперативных регулировок режимов горелки и содержит наиболее часто используемые настройки. 
Вход в него осуществляется нажатием кнопки «МЕНЮ».

6.4. Меню «НАЛАДКА» содержит редко используемые пункты и требует понимания процессов подлежащих регулировке. 
Вход в меню наладки осуществляется одновременным нажатием и удержанием кнопок «+» и «-»  до появления надписи «НАСТРОЙКА». 

6.5.  Диаграмма навигации по меню представлена на Рис. 9.
Таблица N1

	Параметр
	Мощность горелки



	
	20 кВт
	25 кВт
	30 кВт
	35
кВт
	40
кВт

	МЕНЮ «ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ»


	Установка 

t воды сист. =

°С
	
	
	
	
	

	Период

подачи

пеллет,

сек


	«РЕЖИМ
НАГРЕВА»
	
	
	
	
	

	
	«РЕЖИМ

ПОДД»
	
	
	
	
	

	Фиксация пламени

Порог =
	
	
	
	
	

	МЕНЮ «НАЛАДКА»


	Время

подачи

пеллет,

сек
	«РЕЖИМ

НАГРЕВА»
	
	
	
	
	

	
	«РЕЖИМ

ПОДД»
	
	
	
	
	

	Время выжигания 

при выключении,

мин
	
	
	
	
	

	Гистерезис 

Температуры,

°С
	
	
	
	
	

	Начальное время разгорания,

Сек

	
	
	
	
	

	Доза пеллет для 

розжига,

сек
	
	
	
	
	

	Количество подач

перехода мощн.,
	
	
	
	
	

	Обороты

вентилятора,

%
	«РОЗЖИГА»
	
	
	
	
	

	
	«НАГРЕВА»
	
	
	
	
	

	
	«ПОДДЕРЖАНИЯ»
	
	
	
	
	


6.6. Описание пунктов меню «ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ».

	
	
	
	У
	с
	т
	а
	н
	о
	в
	к
	а
	
	
	
	

	t
	
	в
	о
	д
	ы
	
	с
	и
	с
	т
	=
	▒
	▒
	°
	С


 6.6.1.
Устанавливается необходимая температура воды на входе в котел. Определяется температурой to. Для изменения значения используются кнопки «+» и «-». После нажатия кнопки «МЕНЮ», вновь введенное значение записывается в энергонезависимую память и осуществляется  переход к следующему пункту меню пользователя. 
6.6.2.
	
	
	П
	е
	р
	и
	о
	д
	
	п
	о
	д
	а
	ч
	
	

	Р
	е
	ж
	и
	м
	
	н
	а
	г
	р
	=
	▒
	▒
	▒
	с
	


Устанавливается период подач пеллет в горелку в режиме нагрева котла, когда температура воды на входе в котел t, ниже заданной to.
6.6.3.

	
	
	П
	е
	р
	и
	о
	д
	
	п
	о
	д
	а
	ч
	
	

	Р
	е
	ж
	и
	м
	
	п
	о
	д
	д
	=
	▒
	▒
	▒
	с
	


Устанавливается период подач пеллет в горелку в режиме поддержания температуры, когда температура воды на входе в котел t, превышает заданную температуру to и горелка работает в тлеющем режиме поддержания пламени.
6.6.4.
	Ф
	и
	к
	с
	а
	ц
	и
	я
	
	п
	л
	а
	м
	е
	н
	и

	П
	л
	=
	▒
	▒
	▒
	
	П
	о
	р
	о
	г
	=
	▒
	▒
	▒


Устанавливается порог фиксации пламени с одновременным отображением уровня регистрируемого датчиком пламени.
6.6.5.



	З
	а
	п
	о
	л
	н
	е
	н
	и
	е
	
	ш
	н
	е
	к
	а

	+
	в
	к
	л
	
	-
	в
	ы
	к
	л
	
	м
	
	в
	ы
	х


Используется для начального заполнения шнека пеллетами, кнопка «+» включает привод шнека кнопка «-» выключает.
6.6.6.
	У
	п
	р
	а
	в
	л
	
	в
	е
	н
	т
	и
	л
	я
	т
	.

	+
	в
	к
	л
	
	-
	в
	ы
	к
	л
	
	м
	
	в
	ы
	х


Используется при необходимости продуть топку в режиме ожидания пуска. Вентилятор запускается на полную мощность.
ВНИМАНИЕ: п.п.6.6.5. и 6.6.6. доступны только из режима 

                      «ОЖИДАНИЕ ПУСКА» и используются для 

                      возможности ручного управления шнеком

                       податчика пеллет и вентилятором.
6.7. Описание пунктов меню «НАЛАДКА».

6.7.1.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Н
	А
	С
	Т
	Р
	О
	Й
	К
	А
	
	
	
	


Готовность к входу в меню «НАЛАДКА».
6.7.2.
	
	В
	р
	е
	м
	я
	
	п
	о
	д
	а
	ч
	и
	
	в
	

	р
	е
	ж
	и
	м
	е
	
	н
	а
	г
	р
	=
	▒
	▒
	с
	


Устанавливается время работы шнека в секундах за один период подачи пеллет в режиме нагрева котла.
6.7.3.
	
	В
	р
	е
	м
	я
	
	п
	о
	д
	а
	ч
	и
	
	в
	

	р
	е
	ж
	и
	м
	е
	
	п
	о
	д
	д
	=
	▒
	▒
	с
	


Устанавливается время работы шнека в секундах за один период подачи пеллет в режиме поддержания температуры.
6.7.4.
	В
	р
	е
	м
	я
	
	в
	ы
	ж
	и
	г
	а
	н
	и
	я
	

	п
	р
	и
	
	в
	ы
	к
	л
	ю
	ч
	е
	н
	=
	▒
	▒
	м


Устанавливается время, в минутах, отводимое на выжигание пеллет при выключении горелки. Отрабатывается в том случае, если перед выключением было зафиксировано наличие пламени.
6.7.5.
	
	
	
	Г
	и
	с
	т
	е
	р
	е
	з
	и
	с
	
	
	

	т
	е
	м
	п
	е
	р
	а
	т
	у
	р
	ы
	=
	▒
	▒
	°
	С


Устанавливается гистерезис поддержания температуры. Переход в режим поддержания происходит при  температуре воды  на входе  в  котел  t ≥ to + «гистерезис», переход из режима поддержания в режим нагрева при t≤ to – «гистерезис».
6.7.6.
	Н
	а
	ч
	а
	л
	ь
	н
	о
	е
	
	в
	р
	е
	м
	я
	

	
	р
	а
	з
	г
	о
	р
	а
	н
	и
	я
	=
	▒
	▒
	▒
	с


Устанавливается время, в секундах, отводимое на разгорание пеллет после появления пламени во время розжига, перед началом подачи новых порций пеллет. Также используется при восстановлении системы после пропадания питания и при переходе с режима поддержания в режим нагрева.
6.7.7.
	Д
	о
	з
	а
	
	п
	е
	л
	л
	е
	т
	
	д
	л
	я
	

	
	
	
	р
	о
	з
	ж
	и
	г
	а
	=
	▒
	▒
	▒
	
	


Устанавливается время работы шнека для обеспечения достаточного количества пеллет для розжига горелки.
6.7.8.
	К
	о
	л
	и
	ч
	е
	с
	т
	в
	о
	
	п
	о
	д
	а
	ч

	п
	е
	р
	е
	х
	о
	д
	а
	
	м
	о
	щ
	н
	=
	▒
	▒


Устанавливается количество циклов подачи пеллет для плавного перехода от режима розжига или поддержания в режим нагрева.
С каждым циклом подачи уменьшается период подачи и увеличиваются обороты вентилятора.
6.7.9.
	
	
	О
	б
	о
	р
	о
	т
	ы
	
	в
	е
	н
	т
	
	

	
	
	р
	о
	з
	ж
	и
	г
	а
	=
	▒
	▒
	▒
	%
	
	


Устанавливаются обороты вентилятора на время розжига горелки для обеспечения необходимого расхода воздуха на розжиг пеллет.
6.7.10.
	
	
	О
	б
	о
	р
	о
	т
	ы
	
	в
	е
	н
	т
	
	

	
	
	н
	а
	г
	р
	е
	в
	а
	=
	▒
	▒
	▒
	%
	
	


Устанавливаются обороты вентилятора для подачи воздуха на горение в режиме нагрева.
6.7.11.
	
	
	О
	б
	о
	р
	о
	т
	ы
	
	в
	е
	н
	т
	
	

	П
	о
	д
	д
	е
	р
	ж
	а
	н
	и
	я
	=
	▒
	▒
	▒
	%


Устанавливаются обороты вентилятора для подачи воздуха на горение в режиме поддержания горения.
[image: image1.wmf]                          

             

       Ðèñ

. 1

à

Ðàçìåùåíèå ãîðåëêè íà êîòëå

.


[image: image2.wmf]Ðèñ

. 1

á

Ðàçìåùåíèå ãîðåëêè íà êîòëå

.


[image: image3.wmf]A-A ( 1 : 4 )

445

240

300

196

463

190

190

                                        Ðèñ

. 2

à

                          Ãîðåëêà ïåëëåòíàÿ


[image: image4.wmf]                                        Ðèñ

. 2

á

                             Ãîðåëêà ïåëëåòíàÿ


[image: image5.wmf]A-A ( 1 : 10 )

1118

577

650

996

B ( 1 : 2 )

                                     Ðèñ

. 3

à

Áóíêåð ñ ïîäàò÷èêîì ïåëëåò è áëîêîì óïðàâëåíèÿ

.


[image: image6.wmf]                                     Ðèñ

. 3

á

Áóíêåð ñ ïîäàò÷èêîì ïåëëåò è áëîêîì óïðàâëåíèÿ

.


[image: image7.wmf]                                    Ðèñ

. 4

                           

Ãîðåëêà ïåëëåòðàÿ

.


[image: image8.wmf]                                       Ðèñ

. 5

                              

Ïîäàò÷èê ïåëëåò

.


[image: image9.wmf]Ðèñ

.6

Áëîê óïðàâëåíèÿ ãîðåëêîé

.


[image: image10.wmf]ÁËÎÊ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß

ÏÅËËÅÒÍÎÉ ÃÎÐÅËÊÎÉ

 

Çàâ. ¹

1

00

 220 Â    ÀC    300 Âò

www.zzu.ru

Ñâå÷à

Ïëàìÿ

Íåðîçæèã

Ïåðåãðåâ êîòëà

Ìåíþ

Ïóñê

Ñòîï

ÎÎÎ 

"

ÎÁÙÅÌÀØ

"

Ðèñ

.7

Ëèöåâàÿ ïàíåëü áëîêà óïðàâëåíèÿ

.

Êíîïêà 

"+"

Êíîïêà 

"-"

Êíîïêà 

"

Ìåíþ

"

Êíîïêà 

"

Ïóñê

"

Êíîïêà 

"

Ñòîï

"

Âûêëþ÷àòåëü 

"

Ñåòü

"

Èíäèêàöèÿ ðàáîòû ñâå÷è

íàêàëèâàíèÿ

Èíäèêàöèÿ íàëè÷èÿ ïëàìåíè

Èíäèêàöèÿ íåðîçæèãà ãîðåëêè

Èíäèêàöèÿ àâàðèéíîãî

ïåðåãðåâà êîòëà

Èíôîðìàöèîííûé äèñïëåé



1- Горелка пеллетная;

2- Бункер для хранения древесных гранул (пеллет);

3- Блок управления пеллетной горелкой;

4- Шнековый податчик пеллет;

5- Пластиковый шланг для подачи пеллет от бункера к горелке;

6- Водогрейный котёл;

7- Корпус горелки;

8- Крышка корпуса горелки;

9- Вентилятор R3G133;
10- Фотоприемник датчика контроля пламени горелки;

11- Свеча накаливания;

12- Устройство поджига пеллет;

13- Корпус «жаровни»;

14- Колосник;

15- Вкладыш колосника;

16- Вставка «жаровни»;

17- Крышка «жаровни»;

18- Короб подачи пеллет в «жаровню»;

19- Плита установочная горелки;

20- Труба приемная;

21- Плита установочная, монтируемая на котел;

22- Фиксатор горелки на котле (2 шт.);

23- Фиксатор крышки горелки на корпусе горелки (2 шт.);

24- Регулируемая опора горелки (3 шт.)

25- Крышка бункера;

26- Заслонка задняя;

27- Заслонка передняя;

28- Основание бункера;

29- Регулируемая опора бункера (4 шт.);

30- Пружина для фиксации устройства поджига;

31- Труба шнекового податчика пеллет;

32- Шнек;

33- Прижим шнека;

34- Пластина крепления мотор-редуктора к трубе податчика;

35- Мотор-редуктор;

36- Кожух мотор-редуктора;

37- Вал шнека;

38- Гайка М6 крепления прижима шнека;
39- Корпус блока управления;

40- Крышка блока управления;

41- Лицевая панель блока управления (Рис.7);

42- Выключатель «Сеть»;

43- Предохранитель;

44- Клеммная ХТ2;

45- Клеммная колодка ХТ1;

46- Трансформатор 220/24 В;

47- Кронштейн крепления блока управления;

48- Автомат защиты (QF1 Рис.8) цепи подачи напряжения на свечу накаливания;

49- Фиксатор крышки блока управления;

50- Кабельный ввод кабелей 4 и 6 в корпус горелки (позиции кабелей см. Рис8);

51- Кабельный ввод кабеля 3 в корпус горелки;
52- Кабельный ввод кабеля 2 в кожух мотор-редуктора;

53- Кабельный ввод кабеля 2 в корпус блока управления;
54- Кабельный ввод кабелей 4 и 6 в корпус блока управления;

55- Кабельный ввод кабеля 3 в корпус блока управления;

56- Кабельный ввод кабелей 7 и 8 в корпус блока управления;

57- Кабельный ввод кабеля 1 в корпус блока управления;
58- Клеммная колодка ХТ3.

[image: image11.emf].

6

5

3

2

5

4

2

1

6

5

3

2

6

4

3

1

ТК

4

3

2

1

6

5

4

3

2

1

3

1

4

1

6

3

4

1

5

2

ТК

8

4

5

6

7

1

2

3

2

.

кор.

син.

ФД --

ФД +

НОЛЬ

СВЕЧА

16 А

QF1

ЭКРАН

ЭКРАН

ФД --

ФД +

ОБЩИЙ

НОЛЬ

12 В

12 В

TV1 ТР2-1

АВАРИЯ

ФАЗА

УВ

ОБЩ.

ВЕНТ

ТР1-2

220 В

NК

АВАР

N

PE

ПИТ

АВАР

ТР1-2

ТР1-1

ВЕНТ

N

PE

Х10

Х1

Х2

ФАЗА

син.

син.

желт.

кор.

ХТ1

ФАЗА

СЕТЬ

220 В 50 Гц

 

ТР2-2

НОЛЬ

НОЛЬ

 

ТО

ФД +

NК

ТР1-1

ПИТ

L

УВ

ОБЩ.

ФД +

ТО

L

НОЛЬ

Х3

М

tк

to

ОБЩИЙ

ВЕНТИЛЯТОР

М1 ПИТАТЕЛЬ

Кабель 5   МГШВЭВ 0,35

Кабель 3  ПВС 2х1,5

ХТ3

ХТ1

+24 В

КОНТР. ВЕНТ.

УПР. ВЕНТ.

ОБЩ.

ОБЩ.

ФД +

ОБЩ.

Т котла

ОБЩ.

Тобрат

ДАТЧИК

ТЕМПЕРАТУРА КОТЛА

УПР. ВЕНТ.

ГОРЕЛКА

ТЕМПЕРАТУРА

КОТЛА

Кабель 7   МГШВЭВ 0,35

Кабель 6   МГШВЭВ 0,35

Кабель 4   МКШ 5х0,5 ХТ2

  БЛОК УПРАВЛЕНИЯ 

ПЕЛЛЕТНОЙ  ГОРЕЛКОЙ

НОЛЬ

АВАРИЯ

НОЛЬ

НОЛЬ

ПИТАТЕЛЬ

НОЛЬ

СВЕЧА

ВЕНТИЛЯТОР

Плата БУ-01

ДАТЧИК

ТЕМПЕРАТУРА ОБРАТ.

ТЕМПЕРАТУРА

ОБРАТ.

ПИТАТЕЛЬ

Кабель 2  ПВС 2х0,5

ЗАЗЕМЛЕНИЕ

Кабель 1  ПВС 3х0,5

цепи PE, L, N, NK, TP1-1, TP1-2  монтировать проводом МГШВ 0,5 ;

цепи ТР2-1, ТР2-2  монтировать проводом  БПВЛ 1,5 ;

цепи ТК, ТО, ФД+  монтировать проводом  МГШВЭВ 0,35 ;

прочие цепи монтировать проводом МГШВ 0,35 .

УПР. ВЕНТ.

ВЕНТИЛЯТОР


Рис. 8. Схема монтажная.

[image: image12]
Рис 9.

9. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ.

9.1 Горелки пеллетные в транспортной таре могут транспортироваться любыми видами крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта.

9.2 Условия транспортирования в части механических факторов – Ж по ГОСТ 23170, в части климатических факторов – 5 (ОЖЧ) по ГОСТ 15150.

9.3 Погрузочно-разгрузочные работы должны выполняться с соблюдением требований ГОСТ 12.3.009.

9.4 При хранении горелки должны быть подвергнуты консервации – по ГОСТ 9.014.

9.5 Горелки должны храниться в условиях – 1(Л) по ГОСТ 15150.
10. УТИЛИЗАЦИЯ
Горелки, пришедшие в негодность из-за неправильной эксплуатации, из-за аварий или в связи с выработкой своего ресурса подлежат утилизации.

Горелки не содержат материалов и комплектующих, представляющих опасность для окружающих, и подлежат утилизации в общем порядке, принятом на предприятии, их эксплуатирующем.

11. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Горелка пеллетная       заводской №_________________

соответствует конструкторской документации ОМС.636.00.00 «Горелка пеллетная» и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска:   апрель  2010 г.

              М.П.

13. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Изготовитель гарантирует работоспособность и соответствие горелки техническим характеристикам в течение 12 месяцев со дня отгрузки. При отказе в работе горелки ОМС-600В в период гарантийных обязательств Потребителем должен быть составлен Акт о необходимости ремонта и отправки устройства Изготовителю или вызова его представителя.





































































































































































































































































































































�
�
О�
б�
о�
р�
о�
т�
ы�
�
в�
е�
н�
т�
�
�
�
�
�
р�
о�
з�
ж�
и�
г�
а�
=�
▒�
▒�
▒�
%�
�
�
�





















Кнопка МЕНЮ























2








Н�
а�
ч�
а�
л�
ь�
н�
о�
е�
�
в�
р�
е�
м�
я�
�
�
�
р�
а�
з�
г�
о�
р�
а�
н�
и�
я�
=�
▒�
▒�
▒�
с�
�






7

















�
�
�
Г�
и�
с�
т�
е�
р�
е�
з�
и�
с�
�
�
�
�
т�
е�
м�
п�
е�
р�
а�
т�
у�
р�
ы�
=�
▒�
▒�
°�
С�
�






В�
р�
е�
м�
я�
�
в�
ы�
ж�
и�
г�
а�
н�
и�
я�
�
�
п�
р�
и�
�
в�
ы�
к�
л�
ю�
ч�
е�
н�
=�
▒�
▒�
м�
�






3





4





�
В�
р�
е�
м�
я�
�
п�
о�
д�
а�
ч�
и�
�
в�
�
�
р�
е�
ж�
и�
м�
е�
�
п�
о�
д�
д�
=�
▒�
▒�
с�
�
�






�
�
О�
б�
о�
р�
о�
т�
ы�
�
в�
е�
н�
т�
�
�
�
�
�
н�
а�
г�
р�
е�
в�
а�
=�
▒�
▒�
▒�
%�
�
�
�









�
В�
р�
е�
м�
я�
�
п�
о�
д�
а�
ч�
и�
�
в�
�
�
р�
е�
ж�
и�
м�
е�
�
н�
а�
г�
р�
=�
▒�
▒�
с�
�
�






�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
Н�
А�
С�
Т�
Р�
О�
Й�
К�
А�
�
�
�
�
�






Кнопка МЕНЮ





1














Кнопка МЕНЮ

















Кнопка МЕНЮ





8





У�
п�
р�
а�
в�
л�
�
в�
е�
н�
т�
и�
л�
я�
т�
.�
�
+�
в�
к�
л�
�
-�
в�
ы�
к�
л�
�
м�
�
в�
ы�
х�
�






З�
а�
п�
о�
л�
н�
е�
н�
и�
е�
�
ш�
н�
е�
к�
а�
�
+�
в�
к�
л�
�
-�
в�
ы�
к�
л�
�
м�
�
в�
ы�
х�
�






  МЕНЮ


НАЛАДКА





Вход в МЕНЮ из любого режима работы горелки








ожидания пуска











Ф�
и�
к�
с�
а�
ц�
и�
я�
�
п�
л�
а�
м�
е�
н�
и�
�
П�
л�
=�
▒�
▒�
▒�
�
П�
о�
р�
о�
г�
=�
▒�
▒�
▒�
�















Кнопка МЕНЮ





�
�
П�
е�
р�
и�
о�
д�
�
п�
о�
д�
а�
ч�
�
�
�
Р�
е�
ж�
и�
м�
�
п�
о�
д�
д�
=�
▒�
▒�
▒�
с�
�
�












Д�
о�
з�
а�
�
п�
е�
л�
л�
е�
т�
�
д�
л�
я�
�
�
�
�
�
р�
о�
з�
ж�
и�
г�
а�
=�
▒�
▒�
▒�
�
�
�



























Кнопка МЕНЮ





Кнопка МЕНЮ











Кнопка МЕНЮ
































t�
к�
=�
▒�
▒�
°�
С�
�
�
t�
о�
=�
▒�
▒�
°�
С�
�
�
О�
ж�
и�
д�
а�
н�
и�
е�
�
П�
У�
С�
К�
А�
�
�









Кнопка МЕНЮ





Кнопка МЕНЮ





Кнопка МЕНЮ





Кнопка МЕНЮ





Кнопка МЕНЮ





17





18





13





14





15





16











Кнопка МЕНЮ





6





12






































5





9








10














�
�
П�
е�
р�
и�
о�
д�
�
п�
о�
д�
а�
ч�
�
�
�
Р�
е�
ж�
и�
м�
�
н�
а�
г�
р�
=�
▒�
▒�
▒�
с�
�
�

























































Рис. 3  Защитная насадка









































�
�
О�
б�
о�
р�
о�
т�
ы�
�
в�
е�
н�
т�
�
�
�
П�
о�
д�
д�
е�
р�
ж�
а�
н�
и�
я�
=�
▒�
▒�
▒�
%�
�






К�
о�
л�
и�
ч�
е�
с�
т�
в�
о�
�
п�
о�
д�
а�
ч�
�
п�
е�
р�
е�
х�
о�
д�
а�
�
м�
о�
щ�
н�
=�
▒�
▒�
�






Только из режима








Кнопка МЕНЮ








Кнопка МЕНЮ





Удержание кнопок «+» и «-»





          МЕНЮ


 ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ





Кнопка МЕНЮ





Кнопка МЕНЮ





�
�
�
У�
с�
т�
а�
н�
о�
в�
к�
а�
�
�
�
�
�
t�
�
в�
о�
д�
ы�
�
с�
и�
с�
т�
=�
▒�
▒�
°�
С�
�












Кнопка МЕНЮ











1
7
3
3

